## Sheet1
Tính toán biến áp nguồn
1 - Tính tiết diện thực của lõi sắt từ
|  |  | S0 =k*S (cm2) = | 23.0175 | cm2
| Trong đó |  | k = | 0.9 | nếu bề dầy lá thép bằng 0,35 mm
|  |  | k = | 0.93 | nếu bề dầy lá thép bằng 0,5 mm
|  |  | k = | 0.8 | nếu các lá thép bị han rỉ, lồi lõm
|  |  |  | 0.85 | nếu các lá thép bị han rỉ, lồi lõm | [6 empty] | 18
|  |  | S = a x b = | 24.75 | cm2
|  | a - là chiều rộng của lõi thép = |  |  |  |  | 4.5 | cm | h= | 6.75 |  |  |  | Nhập số liệu vào ô chữ mầu xanh
|  | b - là chiều dài của lõi thép = |  |  |  |  | 5.5 | cm | c= | 2.15
2 - Công suất cho phép của biến áp ứng với tiết diện thực của lõi thép
tính theo công thức:
| Pcp = (S0/1.2)^2 = |  |  | 367.9204 | VA |  | 785.7143 |  |  | 420
[7 empty] | 265 | 795 | 1113
| Công suất dự tính của máy biến áp cần quấn : | [5 empty] | 742 | [8 empty] | 509.1169
| Công suất cuộn: |  |  | Thứ cấp 1 |  | Thứ cấp 2 |  | Thứ cấp 3 |  | Thứ cấp 4 |  | Tổng cộng
|  |  | PTc = Utc.Itc VA = | 144 | VA | 18.9 | VA | 18.9 | VA | 18.9 | VA | 200.7 | VA
| DC | 468 | Utc= | 360 | V | 6.3 | V | 6.3 | V | 6.3 | V | 5 |  | Nhập số liệu vào ô chữ mầu xanh
|  |  | Itc= | 0.4 | A | 3 | A | 3 | A | 3 | A | 0.1 | A |  |  | 28.5
|  |  | PTc = | 200.7 | < Pcp | OK
28.5
3 - Tính số vòng dây cho mỗi vôn:
| w = k/S0 (vòng/vôn) = |  |  | 1.9985 | (vòng/volt) |  | 439.6655
Trị số k chọn theo mật độ từ cảm B như sau:
k - (ứng với B-Tesla):
|  | k | 64 | 56 | 50 | 46 | 41 | 37.5 | 34.5 | 30
|  | B | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5
lõi thép tốt có thể chọn k = 40 đến 45, nếu lõi sắt chất lượng
không tốt lắm thì chọn k = 50.
4 - Tính số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp:
| Cuộn sơ cấp: |  |  | Wsc = w.Usc= | 439.6655 | vòng
|  |  | Usc: | 220 | V |  |  | Nhập số liệu vào ô chữ mầu xanh
| Cuộn thứ cấp: |  |  | Thứ cấp 1 |  | Thứ cấp 2 |  | Thứ cấp 3 |  | Thứ cấp 4
|  |  | Wtc=w.(Utc+deltaUtc) = | 755.4252 | vòng | 13.2199 | vòng | 13.2199 | vòng | 13.2199 | vòng
|  |  | Utc: | 360 | V | 6.3 | V | 6.3 | V | 6.3 | V
|  |  | deltaUtc = 5% x Utc = | 18 | V | 0.315 | V | 0.315 | V | 0.315 | V
Trong đó deltaUtc là độ sụt áp trong cuộn dây khi có tải. Tuỳ theo công suất của máy biến áp
5 - Chọn dây dẫn sơ và thứ:
a - Dây sơ cấp:
Tiết diện dây sơ cấp:
|  |  | S1 = Psc/(η.U1.J) = | 0.35775 | mm2
| Hiệu suất máy biến áp chọn |  |  |  | η = | 0.85
| Mật độ dòng điện J: |  |  | A/mm2
J (A/.mm2)/công suất P (VA) của máy:
|  | P (VA) | 0÷50 | 51÷100 |  | 101÷200 |  | 201÷500 |  | 501÷1000
|  | J | 4 | 3.5 |  | 3 |  | 2.5 |  | 2
| Đường kính dây sơ cấp: d1 = 1,13.√s1 | [6 empty] | 19.53
|  |  | d1=1.13xÖS1= | 0.67588 | mm
b - Dây thứ cấp:
Tiết diện dây thứ cấp:
|  |  |  | Thứ cấp 1 |  | Thứ cấp 2 |  | Thứ cấp 3 |  | Thứ cấp 4 |  |  |  |  | wire diametar | wire diametar | current load in (A)
|  |  | S2 =Itc/J = | 0.16 | mm2 | 1.2 | mm2 | 1.2 | mm2 | 1.2 | mm2 |  |  |  |  | with isolation | (thickness 2,5A/mm2)
[15 empty] | (mm) | dây có bọc emay
|  |  | I2 = P2/U2 = 21/12 = 1,75A) | [12 empty] | (mm)
Đường kính dây thứ cấp: d2 = 1,13.√s2
|  |  |  | Thứ cấp 1 |  | Thứ cấp 2 |  | Thứ cấp 3 |  | Thứ cấp 4 |  |  |  |  | A | B | C
|  |  | d2=1.13xÖS2= | 0.452 | mm | 1.2379 | mm | 1.2379 | mm | 1.2379 | mm |  |  | rows | d (mm) | d1 (mm) | Ia or Is (A)
[14 empty] | 1 | 0,06 | 0,07 | 0,007
[14 empty] | 2 | 0,07 | 0,085 | 0,01
| Bảng tổng hợp | [12 empty] | 3 | 0,08 | 0,095 | 0,013
| Cuộn sơ cấp | [12 empty] | 4 | 0,09 | 0,105 | 0,016
| Số vòng cuộn dây sơ cấp: |  |  |  |  | 439.6655 | Vòng | [6 empty] | 5 | 0,1 | 0,115 | 0,02
| Đường kính dây cuộn sơ cấp: |  |  |  |  | 0.67588 | mm |  |  | 840 |  |  |  | 6 | 0,11 | 0,13 | 0,024
| Chiều dài dây cuộn sơ cấp: |  |  |  |  | 87.9331 | m | [6 empty] | 7 | 0,12 | 0,14 | 0,028
| Trọng lượng cuộn dây sơ cấp: |  |  |  |  | 0.2674 | Kg | [6 empty] | 8 | 0,13 | 0,15 | 0,033
[14 empty] | 9 | 0,14 | 0,16 | 0,038
| Cuộn thứ cấp |  |  |  |  | Thứ cấp 1 |  | Thứ cấp 2 |  | Thứ cấp 3 |  | Thứ cấp 4 |  | 10 | 0,15 | 0,17 | 0,04
| Số vòng cuộn dây thứ cấp: |  |  |  |  | 755.4252 | Vòng | 13.2199 | Vòng | 13.2199 | Vòng | 13.2199 | Vòng | 11 | 0,16 | 0,18 | 0,05
| Đường kính dây cuộn thứ cấp: |  |  |  |  | 0.452 | mm | 1.2379 | mm | 1.2379 | mm | 1.2379 | mm | 12 | 0,18 | 0,2 | 0,063
| Chiều dài dây cuộn thứ cấp: |  |  |  |  | 151.085 | m | 2.644 | m | 2.644 | m | 2.644 | m | 13 | 0,2 | 0,22 | 0,079
| Trọng lượng cuôn dây thứ cấp: |  |  |  |  | 0.20548 | Kg | 0.026969 | Kg | 0.026969 | Kg | 0.026969 | Kg | 14 | 0,22 | 0,24 | 0,095
6 -Tính số vòng và lớp cuốn: | [13 empty] | 15 | 0,25 | 0,27 | 0,123
[14 empty] | 16 | 0,28 | 0,30 | 0,154
[14 empty] | 17 | 0,3 | 0,32 | 0,177
[14 empty] | 18 | 0,32 | 0,35 | 0,201
[14 empty] | 19 | 0,35 | 0,38 | 0,24
[14 empty] | 20 | 0,38 | 0,41 | 0,284
[14 empty] | 21 | 0,4 | 0,43 | 0,314
[14 empty] | 22 | 0,42 | 0,455 | 0,346
[14 empty] | 23 | 0,45 | 0,485 | 0,40
[14 empty] | 24 | 0,48 | 0,515 | 0,452
|  | a= | 4.5 | h= | 6.75 | [8 empty] | 25 | 0,5 | 0,535 | 0,49
|  | b= | 5.5 | c= | 2.15 | [8 empty] | 26 | 0,55 | 0,59 | 0,594
[5 empty] | Loại dây | Số vòng trên 1 lớp dây |  |  | Số lớp dây |  | Chiều dày (cm) |  |  | 27 | 0,6 | 0,64 | 0,71
| 1 | Cuộn thứ cấp: |  |  | 0.67588 | 100 |  |  | 5 |  | 0.33794 |  | 500 | 28 | 0,65 | 0,69 | 0,83
| 2 | Cuộn sơ cấp 1: |  |  | 0.452 | 150 |  |  | 6 |  | 0.2712 |  | 900 | 29 | 0,7 | 0,74 | 0,96
| 3 | Cuộn sơ cấp 2: |  |  | 1.2379 | 55 |  |  | 1 |  | 0.12379 |  | 55 | 30 | 0,75 | 0,8 | 1,1
| 4 | Cuộn sơ cấp 3: |  |  | 1.2379 | 55 |  |  | 1 |  | 0.12379 |  | 55 | 31 | 0,8 | 0,85 | 1,26
| 5 | Cuộn sơ cấp 4: |  |  | 1.2379 | 55 |  |  | 1 |  | 0.12379 |  | 55 | 32 | 0,85 | 0,9 | 1,42
|  | Chiều dày lớp cách điện: |  |  |  | 0.1 |  |  | 14 |  | 1.4 |  |  | 33 | 0,9 | 0,95 | 1,6
[6 empty] | Tổng chiều dày các lớp |  |  |  |  | 2.3805 |  |  | 34 | 0,95 | 1 | 1,77
[14 empty] | 35 | 1 | 1,05 | 1,96
[14 empty] | 36 | 1,05 | 1,11 | 2,16
[14 empty] | 37 | 1,1 | 1,16 | 2,37
[14 empty] | 38 | 1,15 | 1,21 | 2,6
[14 empty] | 39 | 1,2 | 1,26 | 2,83
[14 empty] | 40 | 1,25 | 1,31 | 3,07
[14 empty] | 41 | 1,3 | 1,36 | 3,32
[14 empty] | 42 | 1,35 | 1,41 | 3,58
[14 empty] | 43 | 1,4 | 1,46 | 3,85
[14 empty] | 44 | 1,45 | 1,51 | 4,13
[14 empty] | 45 | 1,5 | 1,56 | 4,42
[14 empty] | 46 | 1,55 | 1,61 | 4,72
[14 empty] | 47 | 1,6 | 1,66 | 5,04
[14 empty] | 48 | 1,65 | 1,71 | 5,35
[14 empty] | 49 | 1,7 | 1,76 | 5,67
[14 empty] | 50 | 1,75 | 1,81 | 6